ЭЛЕКТРИКА  ·  Электросистемы · Безопасность

# Тепловизионный контроль судовой электрики: что ищем

Инфракрасная термография позволяет обнаружить дефекты электрических соединений до того, как они приведут к пожару или отказу оборудования. На судне это особенно критично: большинство возгораний имеют электрическую природу.

## 1. Принцип метода

Любое дефектное соединение (ослабленный контакт, окисление, неправильный обжим) создаёт переходное сопротивление. При прохождении тока оно рассеивается в виде тепла — тепловизор фиксирует этот нагрев, невидимый глазу.

Закон Джоуля–Ленца: Q = I² × R × t. При удвоении тока выделяемое тепло вырастает в 4 раза. Именно поэтому дефекты особенно опасны в нагруженных цепях.

## 2. Когда проводить съёмку

- Ежегодно — плановый осмотр перед сезоном.

- После любого электромонтажного вмешательства.

- При появлении беспричинных срабатываний автоматов или запаха горелой изоляции.

- После стоянки в солёной воде длительностью более 2 недель.

Обязательное условие: нагрузка на проверяемые цепи должна составлять не менее 40% от номинала. При малом токе дефекты не проявляются тепловым полем.

## 3. Что снимать и в каком порядке

### 3.1 Главный распределительный щит (ГРЩ)

- Шины и болтовые соединения — ищем тепловые пятна > 10°C относительно окружающего фона.

- Автоматические выключатели — перегрев корпуса > 15°C от нормы указывает на внутренний дефект или перегруз.

- Клеммные колодки — особенно критичны многожильные провода, где отдельные жилы могут быть не захвачены зажимом.

### 3.2 Аккумуляторный отсек

- Клеммы батарей — сульфатация и слабый затяг дают разницу температур до 30–40°C.

- Кабели к стартеру — сечение кабеля 70–120 мм², при токе пуска 500–800 А любой дефект мгновенно критичен.

- Предохранительные перемычки и главный рубильник.

### 3.3 Моторное отделение

- Кабельные вводы через переборки — компрессия кабеля создаёт точечный нагрев.

- Соединения генератора и стартера.

- Реле и контакторы — при износе контактной группы нагрев резко возрастает.

## 4. Интерпретация результатов

| Превышение температуры (ΔT) | Рекомендуемое действие |
| --- | --- |
| < 5°C | Норма, наблюдение |
| 5–15°C | Плановая проверка при следующем ТО |
| 15–30°C | Ремонт в ближайшие 30 дней |
| 30–60°C | Ремонт в течение 1 недели, снизить нагрузку |
| > 60°C | Немедленное отключение цепи, аварийный ремонт |

## 5. Типичные дефекты и их причины

| Картина на тепловизоре | Вероятная причина |
| --- | --- |
| Нагрев одной фазы трёхфазной нагрузки | Обрыв или ослабление фазы, несимметрия нагрузки |
| Нагрев одной клеммы автомата | Слабый зажим или окисление кабеля |
| Равномерный нагрев всего автомата | Перегруз цепи или внутренний дефект автомата |
| Нагрев в точке обжима наконечника | Некачественный обжим, неподходящий наконечник |
| Нагрев минусовой клеммы АКБ | Плохой контакт с шиной заземления, сульфатация |

## 6. Документирование

Тепловизионный отчёт должен содержать: дату съёмки, нагрузку в момент измерения, фотографию дефекта в видимом диапазоне и тепловую карту с указанием температур. Это основа для страхового случая и контроля динамики при повторных обследованиях.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77